项目名称：氯规设计新增                                       设备名称：气动金属波纹管截止阀

福建省东南电化股份有限公司

烧碱装置氯规设计新增项目
气动金属波纹管截止阀
技术规格书

招标人：  福建省东南电化股份有限公司

日  期：  2025年10月13日

目    录

1一、概述


1二、仪表索引（附件1）


1三、技术要求


5四、交货进度


5五、包装和运输要求


5六、检查和验收


5七、现场服务


6八、质量保证与维修服务


7附件一




一、概述
本技术规格书适用于福建省东南电化股份有限公司烧碱装置氯规设计新增气动金属波纹管截止阀的设计文件和技术要求。
供货方应根据本技术规格书和数据表的要求为招标方提供一个更好的设计和产品方案，技术规格书和数据表中的任何疏漏不应成为供货方提供不合格产品的借口。所提供产品必须是成套知名品牌的经典产品，不允许采用经济型、简易型。

本技术规格书与工程设计规定、所附仪表数据表和本技术规格书中指定的标准、规范一起作为设计和制造的技术要求。
在上述文件相互之间出现矛盾时，选择最高标准执行，以保证产品质量。
供货方应书面承诺：所供产品是满足本次标书货数据表要求的、全新的产品，如发生不能满足要求的情况，供货方应予免费更换新产品或招标方指定的能满足要求的产品。
对截止阀有特殊要求或改进的地方供货方必须提供相关认证和设计使用单位的联系方式并提供证明材料。在《仪表数据表》中标明的技术要求供货方必须满足。

供货方必须提供印刷版和电子版设计选型样本，提供计算选型依据。 
供货方需有化工相关行业一家以上业绩，提供相关合同及位号数据表。
二、仪表索引（附件1）
三、技术要求
1.业绩要求
该产品应在国内相关化工项目中有应用业绩（给出使用方的联系电话、人名、职务）。2.主要标准
按照技术要求择优选用国标、部标、行业标准，对国外引进的材料，参照国际标准或引进的标准。
    GB50058－2014           《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

HG/T20636~20639－2017   《化工装置自控工程设计规定》

HG/T20507－2014         《自动化仪表选型设计规定》

HG/T20509－2014         《仪表供电设计规定》

SH/T 3005-2016           《石油化工自动化仪表选型设计规范》
HG/T20592-2009          《钢制管法兰（Class系列）》
相关标准：
ASME 美国机械工程师协会
ASTM 美国材料试验协会

ANSI 美国国家标准化组织
HG/T 中国国家化工标准
API 美国石油学会
MSS 美国阀门协会
IEC 国际电工委员会
ISA 美国仪表协会
CGA 压缩气体协会

ANSI：

B16.34：《法兰、螺纹和焊接端连接的阀门》标准

HG/T：

20592-2009：钢制管法兰（Class系列）

API：
STD598：阀门检验标准

STD607：防火测试标准
MSS：
SP-25：阀门、配件、法兰和连接件标识系统
SP-54：阀门、法兰、管件和其他管道部件用铸钢件和锻钢件质量标准－射线照

相检验方法
SP-55：阀门、法兰、管件和其他管道部件用铸钢件和锻钢件质量标准—表面缺

陷评定的目视检验方法

SP-61：钢制阀门的压力试验
IEC：
60529：仪表防护等级规定
ISA：
S75.01：控制阀流量计算
S75.02：控制阀容量测试程序
S75.11：控制阀固有流量特性及可调范围
ANSI/FCI 70-2：阀座泄漏标准

3.技术要求

3.1总体要求

必须严格按照仪表数据表进行选型，满足仪表数据表的要求。

阀门品牌要求：SAMSON、福斯、特力迈等一线进口品牌。
3.2 阀门一般要求

1) 所有的产品必须是全新的，不接受修复的产品。

2) 阀体法兰尺寸必须符合 ANSI B16.5或 HG/T20592-2009 的规定。

3) 阀门的压力、温度等级必须符合 ANSI B16.34 的规定。

4) 法兰表面粗糙度必须符合ANSI B46.1或 HG/T20592-2009 的规定。

5) 阀门结构长度必须附合 ANSI B16.34的规定。

6) 阀门设计的超压范围大于其最大工作压力的 150%，高温蒸汽介质应大于200%倍工作压力。
7) 提供阀门选型计算书。
8) 阀门尺寸不低于数据表中的尺寸，数据表中没要求的缩径不超过2级。
3.3 阀体的一般要求
1) 所有阀门采用整体法兰形式，不允许使用分体法兰和焊接法兰。

2) 阀门材质满足数据表的要求；除阀芯、阀座密封面外不许采用异种材料堆焊的方式；阀体上阀盖的材质不能低于阀体材质。

3) 采用阀杆顶导向型单座阀，阀体不允许使用底法兰和顶底导向结构。

4) 阀杆材质不得低于阀内件的材质。

5) 波纹管必须采用原装进口产品，要求采用德国威茨曼(Witzenmann）或同品牌档次的波纹管。

6）原材料必须采用上海中洲、安徽应流、江苏万恒、江南合金或国外同等及以上厂商生产的铸件或锻件。供货时需提供材料证明书。

3.4 执行机构及附件要求

1）电磁阀选用：ASCO或NORGREN等同等级及以上全不锈钢（316）电磁阀，所选型号需与招标方确认。

2）过滤减压阀选用：ASCO或NORGREN等同等级及以上全不锈钢（316）过滤减压阀。输入/输出端均带压力测量，压力表采用不锈钢材质，精度：2.5%F.S.以内。

3) 执行机构必须独于上阀盖。

4) 气路管件、连接接头推荐采用SWAGELOK、PARKER或CIR-LOK的产品，材质为：316SS。

5) 气动执行机构所需推力基于供气压力 0.4-0.6MPa(g),安全系数不小于1.3倍并给出推力计算书。

6) 所有阀门均带机械行程指示器。

7) 填料必须满足仪表数据表的要求。采用低泄露环保填料，阀门取得ISO15848证书或TA-LUFT证书，并在投标书中提供相应证书。

8) 刻有位号、口径、CV值、压力等级、材质、防爆等级、防护等级等内容的铭牌应永久存在阀体上，阀体制造商标志应为一体铸造成型，不能采用后期焊接，铭牌材质为不锈钢。
3.5 阀门性能要求

1) 阀门额定流通能力至少为最大流通能力的1.3倍。

2) 阀门行程时间不低于每英寸3秒，不高于每英寸1秒。

3) 阀门泄漏等级必须满足数据表的要求。

4) 所有 HAST.C 材料必须进行精确材料鉴定(PMI)并提供鉴定证明。

5) 所有产品不得转包或贴牌，所有产品均需提供原产地证书及原产地证明。产品从原产地出发到买方指定的卸货仓库，中途不得装卸，不得二次包装。

6) 阀门噪音在不使用二次隔离的情况下不超过85分贝。

7) 所有阀门均需提供标准样本（官方正式发布的电子版和硬拷贝）支持，不接受标准样本之外的产品。

8) 供货方技术文件中的条款，技术规格，数据等出现前后不一致或矛盾之处，原则上以对招标方有利的条款执行。

9) 供货方保证仪表设备的完整性，可靠性，适用性，保证计算结果，选型的正确性，并完全满足现场的使用要求，选型错误由供货方负责。

3.6其他要求

1) 对于有SIL等级要求的阀门，卖方应提供Exdia或TUV Rheinland颁发的符合IEC61508-201的SIL认证证书。

2) 供货方必须提供阀门设备说明，阀门阻力力矩及气缸扭力计算书。

3) 有防爆要求的应提供国内或国外权威机构颁发的防爆认证证书。

4) 供货方需提供气动金属波纹管截止阀设备各部件材质说明；

5) 供货方需提供气动金属波纹管截止阀设备外形尺寸图，设备重量及荷载数据；

6) 供货方需提供气动金属波纹管截止阀关键部件（阀芯、阀座、阀杆、阀体、执行机构、波纹管）原产地和各种附件子供应商名单。

7) 供货方需提供用于阀门安装维护的特殊工具及说明书。

四、交货进度

1) 设备的交货进度要满足工程安装进度的要求。

2) 备品备件、随机资料、专用工具随阀门一起供货。

3) 交货时间：合同签订后3个月内或2026年3月31日前。
4) 交货地点：福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号福建省东南电化股份有限公司综

合仓库。
五、包装和运输要求

1）设备包装应满足安全、经济、无危险的要求，同时应考虑设备在中国境内道路运输的限制条件。包装材料、箱子以及固定方法应符合ISPM15国际包装标准进行包装，保证阀门及其附件完好到达使用现场。

2）所有阀门应独立单台包装。为使阀门在装运期间免受机械及环境损伤，供货方应对所有阀门进行包装加固及装箱。零散备品备件为避免在装运期间免受机械及环境损伤，也应进行包装、加固及装箱，每个包应标有辨识内容。

3）供货方按照交货期要求发运全部阀门设备。

4）供货方在装运前四周应将设备清单、备品备件清单以及所有装运货物的尺寸重量及预计到达时间通知招标方。

六、检查和验收

1）招标方为保证阀门材质和出产地真实性可选择到生产地监造或出厂验收。

2）设备到达装置现场后，供货方必须及时派出有关人员到达现场与买方一起进行开箱验收，清点数量和外观检查，形成开箱验收备忘录。

3) 供货方需提供供货清单。（包含设备名称、品牌、设备位号、设备型号、数量、口径、系列号等）

4）说明书应提供电子档和纸质档各一份。
七、现场服务

1）供货方应派出有经验的工程师到装置现场免费进行安装、调试指导和维修技术培训。

2）设备到达装置现场后，供货方必须及时派出有关人员到达现场与买方一起进行开箱验收，清点数量和外观检查，形成开箱验收备忘录。

3）如果现场需要，供货方能在48小时内赶到现场并及时处理出现的任何问题。

4）装箱运输的成套附件，采用同等条件进行包装。

5）装箱的技术条件有：出厂合格证、安装使用说明书、装箱单。装箱单上应注明：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期、装箱人工号等。

6）包装箱内装入的零部件必须有明显的标记与标签，注明部件号、编号、名称及数量，标签所标内容应与装箱单一致。

7）供货方保证所提供的设备满足本装置安全、可靠运行的要求，并对衬塑调节阀的设计、制造、供货、实验、装箱、发运、运行调试等过程全面负责。

8）保质期内产品出现质量问题，由供货方处理或重新配供。

八、质量保证与维修服务

1）供货方在标书中应包括明确的担保定义。保修期应在投入生产正常使用及验收后的12个月内或发货后24个月内。

2）供货方在中国内地必须具有支持该设备的技术维修服务中心，以便及时为保证设备连续运行服务。

3）特殊重要部件：执行机构、电磁阀、波纹管等正常开车生产两年内出现质量问题应无条件更换。

附件一
	气动金属波纹管截止阀

	序号
	位号
	设备名称
	规格
	介质
	数量

	1
	21XV-7084A~D
	气动金属波纹管 截止阀
	法兰连接：HG/T20592-2009 DN50 PN25 RF；阀体材质：A352 LCC，阀芯材质：A352 LF2，阀座材质：Stellite 21，波纹管材质：H.C；FC；泄漏等级；VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀
	氯气
	4

	2
	31XV-7009A~H
	气动金属波纹管 截止阀
	法兰连接：HG/T20592-2009 DN100 PN25 RF；阀体材质：A352 LCC，阀芯材质：A352 LF2，阀座材质：Stellite 21，波纹管材质：H.C；FC；泄漏等级；VI；带全不锈钢二位三通低功耗电磁阀
	氯气
	8

	合计
	12


